## Sayfa1
T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AKÇAABAT DERECİK ARITMA TESİSİ SU KALİTESİ RAPORU MAYIS 2022
PARAMETRELER | ÖLÇÜM METODU | TSE 266 | WHO | EC | İ.T.A.S.H.Y. | ANALİZ SONUÇLARI
MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER ( 100 ml/KS)
E. Coli | Membran Filtrasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliform | Membran Filtrasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterekok | Membran Filtrasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.Aureginosa | Membran Filtrasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Perfingens | Membran Filtrasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ ( µg/l )
Trihalometanlar | Hach Kit Metodu | 100 | 460 | 100 | 100 | 41
Bromat | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | 3 | 10 | 10 | 10 | < 0,001
Klorat | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | * | * | * | * | < 0,01
KİMYASAL ÖZELLİKLER ( mg/l )
Krom | AAS-Grafit Fırın Metodu | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | < 0,001
Bakır | AAS-Grafit Fırın Metodu | 2 | 2 | 2 | 2 | < 0,001
Kadmiyum | AAS-Grafit Fırın Metodu | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | < 0,001
Kurşun | AAS-Grafit Fırın Metodu | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | < 0,001
Nikel | AAS-Grafit Fırın Metodu | 0.02 | 0.02 | * | * | < 0,001
Bor | AAS-Grafit Fırın Metodu | 1 | 2.4 | 2 | 1 | < 0,001
Selenyum | AAS-Grafit Fırın Metodu | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | < 0,001
Antimon | AAS-Grafit Fırın Metodu | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | < 0,001
Çinko | AAS-Grafit Fırın Metodu | * | 3 | * | * | < 0,001
Arsenik | AAS-Grafit Fırın Metodu | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | < 0,001
Siyanür | Oto Analizör Metodu | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | < 0,001
Florür | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.053
Nitrat | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4.56
Nitrit | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | 0.5 | * | * | 0.5 | <0,001
GÖSTERGE PARAMETRELERİ( mg/l )
Demir | AAS-Grafit Fırın Metodu | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.02
Alüminyum | AAS-Grafit Fırın Metodu | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.039
Mangan | AAS-Grafit Fırın Metodu | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.013
Klorür | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 4.69
Renk | Spektrometrik Metot | 20 | 15 | * | TKEDY | 0
Koku ve Tat | Organoleptik Analiz | * | * | * | TKEDY | UYGUN
Sıcaklık °C | Termometre | * | * | * | * | 11.3
İletkenlik μS/cm | Elektrometrik Metot | 2500 | 2500 | * | 2500 | 112.1
Bulanıklık NTU | Nefolometrik Metot | 1 | 5 | 1 | TKEDY | 0.34
Ph | Elektrometrik Metot | 6,5-9,5 | 6,5-8 | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | 7.38
Sodyum | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | 200 | 200 | 200 | * | 6.58
Sülfat | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 8.8
Amonyum | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.062
İLAVE PARAMETRELER (mg/l )
Kalsiyum | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | 200 | 300 | 100 | * | 14.4
Sertlik Fr | Titrimetrik Metot | * | 50 | * | * | 4.4
Magnezyum | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | 50 | * | 50 | * | 1.6
Alkalinite | Titrimetrik Metot | * | * | * | * | 42
Fosfat | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | 5 | * | 5 | * | 0.24
Fenol | Oto Analizör Metodu | 0.0005 | * | 0.0005 | * | < 0,0001
Askıda katı madde | Spektrometrik Metot | 1 | * | * | * | 0
Lityum | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | * | * | * | * | < 0,01
Bromür | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | * | * | * | * | < 0,001
Potasyum | İyon Kromotografi -EPA 300.1 | 12 | * | * | * | 0.29
Bakiye Klor | Spektrometrik Metot | * | 5 | 4 | 0,3-0,5 | 0.7
NOT : Bakiye klor miktarı tesis çıkışı olup klor zamanla azalmaktadır. Şebekenin en uç noktasında ve şebeke genelinde ortalama bakiye klor değerleri 0,2-0,5 ölçülmektedir.
NOT : Bütün parametreler Esiroğlu Merkez Laboratuarında yapılan analizlerin aylık ortalamasıdır.
* : Parametreyle alakalı ilgili standart herhangi bir görüş bildirmemiştir.
TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir anormal bir değişiklik yok.
NOT: Bu raporun hiçbir bölümü tek başına kullanılamaz , kurumumuzun yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.
Vahdet MAZLUM |  |  |  |  | İnci ALGAN
Laboratuvar Şube Müdürü |  |  |  |  | Kimyager
Laboratuvar Sorumlusu