## Sayfa1
T.C.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESİROĞLU İÇMESUYU ARITMA TESİSİ MERKEZ LABORATUVARI
TEMMUZ AYI SU KALİTE RAPORU
PARAMETRELER | TSE 266 | WHO | EC | İ.T.A.S.H.Y. | ANALİZ SONUÇLARI
MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER ( 100 ml )
E. Koli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterekok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.Aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salmonella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Perfingens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ (μg/l )
Trihalometanlar | 100 | 460 | 100 | 100 | 15
KİMYASAL ÖZELLİKLER ( mg/l )
Krom | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.001
Bakır | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.025
Kadmiyum | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | < 0,001
Kurşun | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | < 0,001
Nikel | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.001
Bor | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.6
Çinko | 5 | 3 | ** | ** | 0.002
Florür | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.09
Nitrat | 50 | 50 | 50 | 50 | 5.2
Nitrit | 0.5 | * | * | 0.5 | < 0,005
Bulanıklık NTU | 1 | 5 | 1 | TKEDY | 0.49
Ph | 6,5-9,5 | 6,5-8 | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | 7.35
İletkenlik μS/cm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 130
Alüminyum | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.036
Demir | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.003
Mangan | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.002
Alkalinite | * | * | * | * | 54.7
Fosfat | 5 | * | 5 | * | 0.001
Sülfat | 250 | 250 | 250 | 250 | 3.5
Klorür | 250 | 250 | 250 | 250 | 7.7
Amonyum | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | < 0,005
Askıda katı madde | 1 | * | * | * | 0
İLAVE PARAMETRELER (mg/l )
Kalsiyum | 200 | 300 | 100 | * | 18.6
Sertlik Fr | * | 50 | * | * | 6.29
Magnezyum | 50 | * | 50 | * | 3.98
Potasyum | 12 | * | * | * | 0.45
Bakiye Klor | * | 5 | 4 | 0,3-0,5 | 0.87
NOT : Bakiye klor miktarı tesis çıkışı olup klor zamanla azalmaktadır. Bu değer şebekenin en uç noktasında bile serbest klor kalacak
şekilde seçilmekte olup serbest klor değerleri şebeke genelinde ortalama 0,3-0,5 ölçülmektedir.
NOT : Tesisimizde Galyan baraj suyu ozonla zenginleşleştilmiş hava ile temas ettirilerek kullanılmaktadır.
* : Parametreyle alakalı ilgili standart herhangi bir görüş bildirmemiştir.
TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir anormal bir değişiklik yok.
NOT: Bu raporun hiçbir bölümü tek başına kullanılamaz , kurumumuzun yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.
Hakan KILINÇ |  |  |  | Uğur KOBYA
Kimyager |  |  |  | İçme Suyu Art. Tesl. Şb. Md.
Laboratuvar Sorumlusu